AUMENTO DE CAPACIDAD PEAS CABECERA DE LA PTAS TEMUCO

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

INGENIERÍA DE DETALLES

PET-SPC-GA-001_3

Abril de 2026

N° de Proyecto: 23334

INTRODUCCION	1

I.	ESPECIFICACIÓN GENERAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	4

II.	ESPECIFICACIÓN GENERAL PIEZAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMOS	9

III.	ESPECIFICACIÓN GENERAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE ACERO	10

1.	PLANTA ELEVADORA DE CABECERA	12

2.	SUMINISTRO DE EQUIPOS	20

# INTRODUCCION

## GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (ETE), se refieren a las obras que permitan construir la solución de aumento de capacidad de la PEAS de Cabecera de la PTAS Temuco, en la región de la Araucanía.

La PTAS de Temuco consiste en un sistema de tratamiento secundario y posee una planta elevadora de cabecera (PEAS), ubicada en el interior del recinto de tratamiento, que eleva las aguas provenientes de toda la localidad (Cajón, Padre las Casas y Temuco).

Las obras de ampliación consideran lo siguiente:

- Desmontaje de equipos existentes e instalación de 5 equipos para operar en un sistema 4+1. Cambio de codo patín en bombas existente y codo patín nuevo para la quinta bomba.

- Incorporación de medidores de caudal en las tuberías de impulsión de cada bomba proyectada. Las obras asociadas a este ítem se considerarán como opcionales.

- Corte de la viga porta tecle existente para la operación en el sector de la reja

- Nueva viga porta tecle para los equipos a instalar (bombas)

- Grupo Generador

En las presentes ETE se entenderá como CONTRATISTA a la Empresa Constructora que se adjudique la construcción de las obras.

El Mandante de las obras es AGUAS ARAUCANÍA S.A..

Todos los materiales se entenderán puestos en obra y serán suministrados por el Contratista.

El Contratista suministrará los equipos enumerados a continuación, siendo su responsabilidad el montaje y prueba con asistencia del Proveedor del equipo respectivo.

Los equipos serán suministrados por Aguas Araucanía y serán los siguientes:

- 5 bombas Q=450l/s (4+1)

- 5 Medidores de caudal de D=500mm

Estas ETE tienen por objeto enumerar y fijar los alcances de cada una de las partidas que conforman el proyecto de obras civiles y obras eléctricas, las que se regirán por estas Especificaciones y por los planos civiles, eléctricos y estructurales del Proyecto de Ingeniería de Detalle.

Las obras se ejecutarán de acuerdo con los planos del proyecto de detalles, con las Especificaciones Técnicas Generales (ETG) y las presentes ETE.

Además, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios se deberán respetar las prescripciones establecidas por las Normas Chilenas (NCh) del Instituto Nacional de Normalización (INN), Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los equipos y materiales, y las instrucciones de la Inspección Técnica de la Obra (ITO), entendiéndose por ésta la Empresa o profesional que contrate AGUAS ARAUCANÍA  en adelante el MANDANTE, para ejercer directamente la fiscalización del Contrato.

Durante toda la obra y con anterioridad a que se inicien roturas de cualquier tipo, el Contratista deberá instalar protecciones adecuadas. Dichas protecciones solamente podrán ser retiradas una vez terminadas las obras correspondientes.

Los caminos de acceso y adyacentes, deberán mantenerse en servicio permanente y libre de escombros.

Como una seguridad contra accidentes, el Contratista deberá respetar en forma especial las disposiciones de las siguientes Normas I.N.N.:

348 E Of.53	Prescripciones generales acerca de la seguridad de los andamios y cierros provisionales.

349 Of. 55 	Prescripciones generales de seguridad en excavaciones.

438 Of. 51	Protecciones de uso personal.

En cuanto a las calidades del suelo indicadas en la cubicación, estas son sólo de carácter informativo, debiendo el Contratista verificarlas antes de comenzar las faenas.

Para los efectos de suministros, construcción y montajes se deberá entender el conjunto de planos y especificaciones como un sólo cuerpo.  En especial los suministros se efectuarán respetando las dimensiones de la obra civil y las características de los equipos especificados.

Cualquier diferencia entre los planos y las especificaciones se resolverá conforme a lo indicado en los planos y en estos prevalecerán las cotas sobre los dibujos, y los planos y especificaciones de detalle sobre los generales.

Corresponderá al Contratista mantener en la obra el número suficiente de ejemplares de este proyecto, en buen estado, a disposición de la ITO.

El detalle de las obras proyectadas es el siguiente, las cuales se agrupan de acuerdo con el área de trabajo:

PLANTA ELEVADORA

- Obras previas

- Suministro y montaje de equipos

- Suministro, montaje y prueba de tuberías y piezas especiales

- Obras Varias

## CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LA PTAP

El Contratista deberá mantener en todo momento la operación normal de las unidades de bombeo existentes, con el grado de eficiencia requerido.

Solo se aceptarán interrupciones programadas por periodos cortos, de acuerdo con el visto bueno de la ITO y con las indicaciones que se establecen más adelante, en el ítem respectivo.

| N° | DESIGNACIÓN | UNID. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ESPECIFICACIÓN GENERAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Este capítulo contempla las líneas hidráulicas que habilitan cada una de las instalaciones de la planta de tratamiento. Las interconexiones hidráulicas entre estas instalaciones son abordadas en capítulo aparte. ## SUMINISTRO DE TUBERÍAS En todas las instalaciones de la planta de tratamiento, se utilizarán los siguientes tipos de tuberías, de acuerdo con su aplicación y requerimientos técnicos: - Tuberías de acero carbono ASTM A53 Grado A, fabricadas conforme a norma ANSI/ASME B36.10M. Se utilizarán para líneas de impulsión o estructuras metálicas expuestas, con revestimiento interior epóxico y protección exterior bituminosa o pintura anticorrosiva. - Tuberías de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316/316L, fabricadas según ASTM A312. Recomendadas para conducción de líquidos corrosivos o con alta exigencia sanitaria. No requieren revestimiento, pero pueden tener acabado pulido o decapado y pasivado. - Tuberías de HDPE PE100, según norma ISO 4427, para conducción de agua, efluentes o lodos. Alta resistencia química y mecánica, con uniones por termofusión o electrofusión. - Tuberías de acero galvanizado, conforme a ASTM A53, con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente según ASTM A123. Usadas para líneas auxiliares no expuestas a alta corrosión. - Tuberías de PVC presión, clases C-10 y C-16, conforme a norma NCh 398 u ISO 1452, utilizadas en redes de agua presurizada. - Tuberías de PVC sanitario o colector, clases C-6 y C-10, para redes gravitacionales. Fabricadas según NCh 399 o DIN 19531, sin necesidad de revestimiento. - Tuberías de CPVC Schedule 80, fabricadas conforme a ASTM F441, con alta resistencia térmica y química, ideales para soluciones agresivas o líneas calientes. Las cañerías de acero se suministrarán en tiras de 6,0m con extremos biselados para soldar de tope. En general, la colocación de las tuberías se ejecutará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, debiendo presentarse el certificado de calidad y lugar de procedencia. Las uniones de las tuberías de acero serán Hilo NPT, soldadas o bridadas, las de las tuberías de HDPE mediante termofusión y de las tuberías de PCV cementar o Anger. Todas las tubería y piezas especiales metálicas deberán presentar un recubrimiento epóxico interior y exterior de fabrica certificado a excepción de las piezas de acero galvanizado. Las cañerías deberán ser sometidas a prueba en obra según lo estipulado en la norma NCh 1360. El transporte de material comprende el traslado de todas las cañerías y piezas especiales sin mecanismo, material de junturas, etc. desde la bodega de los proveedores hasta la obra. El transporte de las tuberías, uniones y piezas especiales deberá efectuarse siguiendo las estipulaciones que al respecto haga el fabricante. El procedimiento de carga y transporte deberá planificarse de manera de evitar los daños a las tuberías producidos por efecto de golpes en los desplazamientos o por esfuerzos excesivos producidos por los elementos utilizados. ## TRANSPORTE INTERNO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS El transporte, colocación y prueba de cañerías se hará rigurosamente de acuerdo a lo especificado por el fabricante y en concordancia con las presentes especificaciones técnicas. Para la colocación de los tubos se hace especial hincapié en que estos deben irán apoyados en soportes de distinto tipo según planos del proyecto. Las piezas especiales se instalarán de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas, los planos del proyecto y las instrucciones del fabricante. El montaje de tubos y uniones debe efectuarse solamente con los materiales especificados por el fabricante, siguiéndose el procedimiento para la ejecución de las uniones hilo y termofusión según corresponda. ### Tuberías de HDPE Se monta la tubería en la máquina y luego se enfrentan los tubos para chequear que estén correctamente alineados. Se introduce el refrentador entre ambas caras y se procede a efectuar el proceso de refrentado. Es importante ejecutar este procedimiento a pesar de que las caras de los tubos estén lisas. Limpiar los extremos interior y exterior de las tuberías a fusionar, removiendo el polvo, grasa, agua y cualquier otro material externo. Después de colocar las abrazaderas en los tubos, enfrentar las superficies a soldar. Para esta operación se puede contar con la ayuda de soportes. Verificar que los extremos de ambas tuberías se enfrentan a escuadra y se topen en todo el perímetro de los tubos. De no ser así, se deben emparejar usando cuchillos rectificadores. Es preciso constatar que las abrazaderas de la máquina de soldar sujeten firmemente ambos tubos, de manera que no haya posibilidad de deslizamiento durante el proceso de fusión. Insertar el calefactor entre las tuberías a soldar y luego aplicando una leve presión, poner en contacto ambos tubos en el elemento calefactor. Una vez que se ha alcanzado la temperatura de soldadura y se ha formado un cordón en todo el perímetro del tubo, se retira el calefactor y se unen las superficies lentamente con una presión determinada. Una vez enfriada y solidificada la soldadura se retiran las abrazaderas. Cuando se requieran tubos de longitud menores a los normalizados, éstos se pueden cortar con la ayuda de sierras de dientes finos, similares a los usados para cortar fierro. Se debe biselar el extremo cortado con una escofina o lima equivalente, para dejarlo en condiciones de efectuar la unión correspondiente. Durante el montaje de la tubería, tramo a tramo, el Contratista debe tener presente y confirmar la ausencia de materias sólidas de gran tamaño, productos de residuos de elementos propios de la instalación tales como tierra, piedras, herramientas u otros. ### Pruebas Previamente a la ejecución de las pruebas, el Contratista someterá a la aprobación de la ITO los siguientes antecedentes. - Metodología que utilizará para las pruebas. - Disposición de los diferentes elementos y registros de control. - Nombre del encargado responsable de las pruebas. - Sistema de registro de control a seguir durante las pruebas. a) Pruebas en obra (NCh 1360) Las tuberías en presión serán sometidas a las pruebas indicadas en la Norma NCh 1360. Estas pruebas incluirán: - Proceso de preparación para la prueba de presión hidrostática final con inspección o supervigilancia según corresponda. - Prueba de presión hidrostática final que debe realizarse inmediatamente después de la anterior - Prueba final de conjunto. Supervisión de pruebas: Se verificará que la presión de prueba no sea superior a la de las piezas especiales. Si es superior se tomarán las medidas necesarias para no dañar las piezas especiales. Los diámetros y longitudes de las cañerías y los pesos de las piezas especiales a instalar son las que se indican en los planos del proyecto. |  |  |
|  | # ESPECIFICACIÓN GENERAL PIEZAS ESPECIALES CON Y SIN MECANISMOS ## SUMINISTRO, TRANSPORTE DE PIEZAS ESPECIALES Todas las tuberías y piezas especiales metálicas que no indiquen protección en los planos deberán presentar un recubrimiento epóxico interior y exterior certificado de fábrica a excepción de acero galvanizado o inoxidable. Las cañerías deberán sometidas a prueba en obra según lo estipulado en la norma NCh 1360. El transporte de material comprende el traslado de todas las cañerías y piezas especiales sin mecanismo, material de junturas, etc. desde la bodega de los proveedores hasta la obra. El transporte de las tuberías, uniones y piezas especiales deberá efectuarse siguiendo las estipulaciones que al respecto haga el fabricante. Piezas especiales que sean bridadas serán norma DIN según se indica en planos de proyecto. Piezas especiales que su revestimiento se vea dañado o removido durante su instalación, deberá ser reparado previo a su montaje definitivo. ### Piezas especiales Sin mecanismos Se considera el suministro de piezas especiales según lo estipulado en los planos del proyecto. Todas las piezas especiales se especifican para una presión de servicio de 10 Kg/cm2 (PN 10) y 16 Kg/cm2 (PN 16) Incluye el suministro de elementos de fijación a piso/muro de cañerías que no van enterradas, tales como soportes y/o abrazaderas. ### Suministro de Piezas Especiales Con mecanismos Para la planta de tratamiento se considera el suministro de piezas especiales con mecanismo, conforme a norma DIN/ANSI, en las distintas instalaciones. ## TRANSPORTE INTERNO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES Se considera la instalación de piezas especiales con y sin mecanismo. El montaje de las piezas especiales deberá ceñirse estrictamente a lo indicado en los planos de detalle. Las pruebas de las piezas curvas, reducciones, tees, etc., serán las mismas a las que se someten las tuberías instaladas. El montaje y pruebas de las piezas con mecanismo deberán respetar los catálogos de las piezas suministradas. |  |  |
|  | # ESPECIFICACIÓN GENERAL PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE ACERO Este ítem considera las obras de protección de estructuras y elementos metálicos como, puertas, portones soportes de acero, perfiles metálicos y cañerías que no cuenten con protección para la corrosión. Se harán según se indica: La preparación de las superficies se realizará mediante un sistema de arenado para la extracción o remoción de las escamas de laminación, escamado de óxido o cualquier materia extraña adherida al acero, mediante impactos de abrasivos granulados impulsados a alta velocidad, a través de una boquilla de máquinas neumáticas. Una vez efectuado el tratamiento, la superficie deberá presentar, después de retirado el polvo, un color gris metálico opaco sombreado. En caso de cañerías y perfiles metálicos que vengan de fábrica con recubrimiento de tipo aceites se deberá aplicar desengrasante industrial previo a la aplicación de pinturas y anticorrosivos. Se deberá contemplar pintura anticorrosiva en base a resinas epóxicas con poliamidas y pigmentos inhibidores de la corrosión, tipo Cersa e20 de Ceresita o similar calidad. Esta pintura se aplicará después de 30 minutos de preparada la mezcla y no podrá usarse después de 12 horas de confeccionada la preparación. Una segunda mano se aplicará después del montaje de la estructura. Dentro de este esquema especificado se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación del fabricante de pinturas. Se empleará esmalte sintético de color o del color que indique la ITO o el mandante en todos los elementos metálicos que queden a la vista. Será de tipo alquídico reforzado Alquilux 43 de Sherwin Williams o similar, con aplicación de dos manos como mínimo. |  |  |

|  | # PLANTA ELEVADORA DE CABECERA Parte prioritaria del proyecto es el aumento de capacidad de bombeo de la PEAS de cabecera de la PTAS Temuco, mediante el recambio de equipos y mejoramiento operacional de estos. Para el desarrollo del proyecto se deberán ejecutar obras previas a la instalación de los equipos que consideran lo siguiente: ## OBRAS PREVIAS ### OBRAS PREVIAS En este capítulo se especifican todas las obras previas que se deberán realizar para ejecutar el recambio de equipos. El límite de batería de las cubicaciones es el área de la planta elevadora y su lugar de izaje y transporte de equipos. Ver planos PET-MP-001-1-PEAS, PET-MP-002-1-PEAS, PET-MP-003-1-PEAS- Corte, desmontaje y retiro de vigas existentes Se consideran todos los materiales, equipos y la mano de obra necesarios para ejecutar el corte, desmontaje y retiro de la viga porta-tecle existente, la cual actualmente se utiliza para el izaje de los equipos de bombeo y la viga que se utiliza de soporte en la losa intermedia Las labores se desarrollarán conforme a lo indicado en los planos del proyecto y siguiendo las medidas de seguridad establecidas para trabajos en altura y maniobras de izaje. El procedimiento contempla el marcado y corte controlado de la viga en los puntos definidos en la ingeniería, asegurando la integridad de los elementos estructurales adyacentes. Posteriormente, se realizará el retiro completo de la estructura asociada al sistema de izaje de las bombas, incluido los soportes, dejando en buen estado, operación y continuidad funcional únicamente el tramo correspondiente a la cámara de rejas. Además se efectuará el retiro completo de la estructura asociada al soporte de la losa existente. Se incluye el suministro, izaje y montaje de las nuevas vigas porta-tecle y de soporte de losa proyectadas, fabricada conforme a las especificaciones y perfiles establecidos en los planos estructurales. La instalación deberá garantizar la capacidad de carga requerida para el futuro mantenimiento de los equipos y contemplar todos los pernos, anclajes, protecciones anticorrosivas y terminaciones necesarias para su correcta operación y durabilidad. Se incluyen los soportes y pernos de sujeción de las vigas. Verificación de la armadura de la vigas existentes La verificación de la armadura de la vigas existentes donde se soporta la nueva viga monorriel se realizará en la etapa de construcción, previo a la ejecución de las nuevas cargas, mediante inspección en terreno. La inspección considerará métodos no destructivos (pacómetro o equivalente) y verificaciones puntuales mediante perforación localizada. En caso de no verificarse una armadura inferior equivalente a 3Ø16, el contratista deberá definir e implementar las medidas de refuerzo necesarias para asegurar una capacidad resistente equivalente a la considerada en la memoria de cálculo, previo a la puesta en servicio. Corte de losa existente para ampliación de vanos Se consideran todos los materiales, equipos, herramientas y la mano de obra especializada necesarios para ejecutar la ampliación del vano en la losa de hormigón armado intermedia ubicada en el pozo de bombeo, conforme a lo indicado en los planos del proyecto. Las actividades deberán desarrollarse bajo un procedimiento controlado, garantizando la estabilidad de la estructura existente y la continuidad operacional del sistema de bombeo durante todo el proceso. El corte de la losa se efectuará mediante herramientas especializadas de alta precisión (sierra diamantada o equipo similar) que permitan una operación controlada minimizando vibraciones, sobreesfuerzos y daños al hormigón remanente. Se deberán proteger los elementos estructurales cercanos, instalaciones existentes y equipos de bombeo en operación. Una vez ejecutados los cortes, las piezas de hormigón serán fragmentadas, seccionadas y descendidas de manera segura, utilizando métodos adecuados de izaje o equipos de demolición ligera, evitando desprendimientos no controlados. Las maniobras deberán asegurar la integridad del pozo de bombeo y prevenir impactos sobre las paredes o equipos existentes. Todo el material proveniente del corte deberá ser retirado del pozo, trasladado a superficie y acopiado temporalmente en zona autorizada. Posteriormente, será transportado y dispuesto en un vertedero autorizado por la autoridad competente, cumpliendo la normativa ambiental vigente. Se incluye la regularización del borde del corte, eliminación de material suelto, limpieza del perímetro y preparación del área para la posterior instalación de las tapas. No deberá quedar enfierradura a la vista y deberá quedar al menos con 5cm de recubrimiento. El contratista será responsable de asegurar que el procedimiento no afecte la operación de la planta de bombeo ni la vida útil de la estructura existente. Cualquier daño ocasionado durante el desarrollo de la faena será cargo del contratista. Deberá tener especial cuidado de retener y evitar que cualquier elemento caiga dentro de la sentina al realizar la ampliación del vano, para lo cual dispondrá de mallas de retención o elementos similares bajo las zonas donde se trabaje. Se incluye el desmontaje de los elementos metálicos que conformas los marcos de apoyo de las tapas de parrillas de piso, el desmontaje de las parrillas de piso, el desmontaje de perfiles de apoyo de los tubos guía. El desmontaje de soportes de cañerías. Preparación del terreno para la sala del grupo generador El área destinada a la nueva sala del grupo generador se ubica en un sector actualmente ocupado por elementos existentes, tales como monolito y placa de entrada, los cuales interfieren con la implantación proyectada. Se considera como parte de las obras de preparación del terreno: - La excavación y retiro del monolito existente, incluyendo su fundación, en el volumen indicado en el itemizado del proyecto. - La reubicación de la placa de entrada de la PTAS, en una posición coordinada con la inspección técnica, asegurando su visibilidad, estabilidad y correcta integración con el entorno. - La construcción de un nuevo monolito, considerando excavación, relleno estructural y terminaciones, conforme a lo indicado en planos y presupuesto. - El retiro de excedentes, disposición en botadero autorizado y limpieza general del área intervenida. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Corte, desmontaje y retiro de viga portatecle existente | ml | 15 |
|  | Verificación de vigas existentes | N° | 5 |
|  | Suministro y montaje viga porta tecle proyectada | ml | 15 |
|  | Desmontaje y retiro de viga de soporte en losa existente | ml | 8 |
|  | Suministro y montaje viga soporte proyectada | ml | 8 |
|  | Corte de losa existente en vanos | m2 | 2 |
|  | Retiro de los elementos metálicos perfiles, parrillas y soportes (por bomba) | N° | 5 |
|  | Excavación de retiro monolito existente | m3 | 33 |
|  | Relleno de confección de nuevo monolito | m3 | 33 |
|  | Confección logo en monolito | N° | 1 |
|  | Reubicación placa entrada PTAS | N° | 1 |
|  | Retiro de excedentes | m3 | 41 |
|  | ## EQUIPOS Este ítem considera todos los materiales y la mano de obra requeridas para materializar las siguientes obras en la planta de elevadora de cabecera: - Desmontaje y retiro de las bombas existentes - Retiro de: tubería existente, piezas especiales, codo patín, guías, cadenas y soportes. - Montaje y prueba de las nuevas bombas (5) y piping asociado. - Montaje y prueba de medidor de caudal (5) en la impulsión de cada bomba. - Montaje y prueba de Tecle eléctrico para una capacidad de 3 toneladas. Se incluyen todas las tuberías y piezas especiales requeridas para realizar el recambio. El límite de batería de las cubicaciones es la sentina y la tubería de descarga de la planta elevadora de Cabecera, Las obras se detallan en los planos PET-MP-001-B-PEAS, PET-MP-002-B-PEAS, PET-MP-003-B-PEAS- ### Desmontaje bombas existentes Este subcapítulo comprende el desmontaje de las bombas sumergibles para aguas servidas de la planta elevadora. Para la intervención y mejora se deberá realizar el desmontaje de los equipos de manera secuencial, retirando el conjunto bomba y piezas especiales de una a la vez debido a que la planta no puede detener su operación. Para esta situación, las obras previas deben estar ya ejecutadas. Para las maniobras de desmontaje de las bombas en la sentina —la cual permanecerá en operación durante todo el proceso— será necesario ejecutar trabajos sumergidos mediante buzos profesionales certificados. Todas las actividades deberán considerar medidas estrictas de seguridad, señalización y coordinación permanente con el operador de la planta. No se podrá realizar trabajos en equipos que estén en operación o energizados, salvo expresa autorización de la ITO. Adicionalmente los tubos que se reutilicen, serán cortados y preparados para la soldadura de nuevas bridas y piezas especiales, asegurando sellos estancos y alineación adecuada. El ajuste final de los tubos se realizará en terreno. Se deben retirar los tubos guía existentes de las bomba y reemplazar por tubos nuevos, compatibles con el equipamiento a instalar. |  |  |
|  | Desmontaje Bombas existentes con codo patín | N° | 6 |
|  | Corte y retiro de tubería de impulsión existente | ml | 102 |
|  | ### Suministro Montaje y prueba de equipos Este subcapítulo comprende el suministro, montaje y prueba de las bombas sumergibles para aguas servidas de la planta elevadora, los medidores de caudal y el tecle eléctrico. Se incluye la junta de desmontaje del medidor de caudal. Los equipos se montarán y probarán cumpliendo con las instrucciones y recomendaciones dadas por los fabricantes. Para las maniobras de montaje de las nuevas bombas en la sentina —la cual permanecerá en operación durante todo el proceso— será necesario ejecutar trabajos sumergidos mediante buzos profesionales certificados. Estos especialistas deberán realizar las labores de alineación, guiado y acoplamiento de las bombas a los sistemas de descarga y dispositivos de izaje instalados en el pozo, garantizando una correcta posición y aseguramiento del conjunto bajo condiciones de operación hidráulica activa. Todas las actividades deberán considerar medidas estrictas de seguridad, señalización y coordinación permanente con el operador de la planta y con la aprobación de la ITO. Montaje de caballete metálico En lo que respecta al montaje del caballete metálico de apoyo de la bomba y del codo patín, el contratista podrá presentar a la ITO, al inicio de las actividades, una propuesta de metodología específica para los trabajos en la sentina. Dicha propuesta podrá incluir un protocolo optimizado que permita ejecutar las faenas sin detener el bombeo hacia la planta. En particular, se podrá evaluar la alternativa de sectorizar la sentina en proporciones 50/50 o 1/3–2/3 mediante bloques pre armados y/o pantallas y su posterior sellado, generando una ataguía que aísle hidráulicamente la zona de trabajo, cuyo montaje debe ser compatible con las dimensiones de los vanos de la sentina. El control del nivel de agua en el sector intervenido podrá realizarse mediante bombeo de achique. Suministro y montaje de guías de izaje El Contratista deberá considerar el suministro y montaje completo del sistema de guiado de cada bomba, de acuerdo con el diseño del proyecto, el cual contempla Sistema de guías de izaje (guide bars), incluyendo barras/tubos guía, soportes, fijaciones y elementos de anclaje y todos los elementos necesarios para la correcta instalación, alineación y operación del conjunto Se deja establecido que el sistema no contempla codo patín ni sistema de autoacople, correspondiendo a una instalación fija sobre banquillo metálico. El sistema deberá permitir la correcta instalación y retiro de la bomba mediante maniobras de izaje, asegurando condiciones seguras de operación y mantenimiento. La instalación deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante de la bomba y ser aprobada por la ITO. Suministro y montaje de cadenas para izaje de bombas El contratista debe considerar el suministro y montaje de una cadena de izaje por bomba para la PEAS. La cadena deberá ser de acero inoxidable, eslabón largo y longitud de 13,5 m cada una. Considerar igualmente, grilletes 1/2'' de acero inoxidable cada 2 metros (5 grilletes por cadena). Previo a su instalación, el Contratista deberá presentar los certificados del fabricante que acrediten la capacidad de carga de la cadena y sus accesorios, debiendo ésta ser adecuada para el izaje de la bomba correspondiente, con un factor de seguridad mínimo de 1,5 respecto del peso del equipo a instalar, o el que resulte más exigente según norma aplicable. |  |  |
|  | Montaje de caballete metálico | N° | 5 |
|  | Suministro y montaje de tubos guías de izaje (por bomba) | N° | 5 |
|  | Montaje de Bombas proyectadas | N° | 5 |
|  | Suministro y montaje de cadena inoxidable 10mm eslabón largo, L= 13,5 m | N° | 5 |
|  | Montaje de Medidor de caudal D=500mm | N° | 5 |
|  | Montaje de Tecle eléctrico 3ton | N° | 1 |
|  | ## TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES Este ítem considera todos los materiales y la mano de obra requeridas para materializar el suministro, montaje y prueba de las tuberías y piezas especiales proyectadas. El límite de batería de las cubicaciones es la sentina y la tubería de descarga de la planta elevadora de Cabecera, ### Suministro, Montaje y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales Este subcapítulo comprende todas las piezas y cañerías de la unidad dentro del límite de batería. Las especificaciones son las indicadas en el capítulo 2 y 3 del presente documento. |  |  |
|  | Piezas especiales sin mecanismo |  |  |
|  | Suministro de Tuberías y PE |  |  |
|  | FLANGE, WN, PN10 DN 14" | N° | 5 |
|  | REDUCCION EXCENTRICA SS, B16,9 DN 20"X14" | N° | 5 |
|  | SUMINISTRO TUBO ACERO, SS, ASME B36.10, N 20" | m | 63,5 |
|  | FLANGE, WN, PN10 DN 20" | N° | 20 |
|  | JUNTA DE DESMONTAJE, FL, PN10 DN 20" | N° | 5 |
|  | CODO 65,7 RL, SS, ASME B16.9 (VER DETALLE) DN 20" | N° | 10 |
|  | CODO 90 RL, SS, ASME B16.9 DN 20" | N° | 5 |
|  | Montaje de Tuberías y PE |  |  |
|  | FLANGE, WN, PN10 DN 14" | N° | 5 |
|  | REDUCCION EXCENTRICA SS, B16,9 DN 20"X14" | N° | 5 |
|  | SUMINISTRO TUBO ACERO, SS, ASME B36.10, N 20" | m | 61 |
|  | FLANGE, WN, PN10 DN 20" | N° | 20 |
|  | JUNTA DE DESMONTAJE, FL, PN10 DN 20" | N° | 5 |
|  | CODO 65,7 RL, SS, ASME B16.9 (VER DETALLE) DN 20" | N° | 10 |
|  | CODO 90 RL, SS, ASME B16.9 DN 20" | N° | 5 |
|  | Confección de junturas |  |  |
|  | Juntura Flange D=20" | N° | 20 |
|  | Juntura Flange D=14" | N° | 5 |
|  | Juntura Soldar D=20" | N° | 50 |
|  | Juntura Soldar D=14" | N° | 5 |
|  | ## OBRAS VARIAS Se incluyen las siguientes obras como parte del proceso de ampliación de la PEAS de Cabecera. Soporte de tubería Se incluye el suministro y montaje de los soportes metálicos para las tuberías de impulsión, conforme a los detalles típicos indicados en los planos. Este ítem considera todos los materiales necesarios incluyendo las estructuras metálicas, pernos y elementos de conexión, y la mano de obra requerida para su fabricación, instalación y ajuste en obra. Adicionalmente, se deberá aplicar pintura anticorrosiva en toda la superficie de los soporte, garantizando su protección y durabilidad Parrillas de FRP Se considera el suministro y montaje de las Parillas de FRP para las aberturas de los vanos asociados a cada bomba, conforme a las dimensiones y configuraciones indicadas en los planos del proyecto. Estas tapas deberán ser resistentes a la corrosión, contar con superficie antideslizante y presentar la rigidez estructural necesaria para soportar las cargas de operación y tránsito liviano. El ítem incluye todos los materiales y fijaciones, así como la mano de obra para su instalación, nivelación, ajuste y sellado perimetral, asegurando un cierre seguro y duradero en cada vano. Se incluye la confección y montaje de la perfilería metálica que conforma el marco de apoyo de las parrillas y perfiles de apoyo de las guías de izaje de las bombas. Caballete metálico Se consideran todos los materiales y la mano de obra necesarios para el suministro, fabricación y montaje del caballete metálico destinado al soporte de las bombas, el cual se instalará sobre la losa de hormigón de fondo. El caballete deberá ejecutarse conforme a las dimensiones y detalles mostrados en los planos civiles y estructurales. El montaje incluye la nivelación del caballete, fijación mediante pernos, verificación de alineamientos y ajuste final en obra para garantizar el apoyo adecuado del equipo. Los elementos utilizados deberán ser aptos para instalar en condiciones húmedas y/o sumergidas en caso de que los trabajos se realicen con presencia de agua. Plataforma para apoyo bombas en exterior de sentina Se considera el suministro de una plataforma que permita el apoyo de los equipos de bombeo una ves extraídos de la sentina de bombeo. Se considera una estructura metálica de acero con dos manos de anticorrosivo y pintura epóxica. La plataforma debe ser apoyada sobre 4 ruedas y debe resistir un peso de 2000kg como mínimo. Se considera el suministro de una cadena de acero inoxidable de 3.5m de largo para el arrastre de esta plataforma. Se considera una plancha superior rugosa. Se muestra imagen referencial para mostrar la forma de la plataforma, a esto hay que agregar las ruedas: |  |  |
|  | Parrillas de FRP | m2 | 4 |
|  | Soportes SP1 D=20" | N° | 5 |
|  | Caballete Metálico | N° | 5 |
|  | Plataforma para apoyo bombas en exterior de sentina | N° | 1 |
|  | # SALA DEL GRUPO GENERADOR Este capítulo comprende la ejecución de la sala del grupo generador (GG) de 900 kVA, requerido para reemplazo del actual grupo generador existente que respalda todo el tratamiento primario. El aumento de potencia del GG obedece a las nuevas capacidades de las bombas de la PEAS. Se contempla la construcción de una sala nueva para el grupo generador La caseta será de albañilería armada, con puerta metálica acústica y celosías, y ventilación con celosía, según se detalla en los planos del proyecto. Todos los materiales deberán ser suministrados por el Contratista. El machón de apoyo del GG se ejecutará con hormigón G-25, las dimensiones y detalles de las uniones se aprecian en los planos del proyecto. Serán aplicables todas las Normas indicadas en las Especificaciones Técnicas Generales para cada rubro, y en las condiciones allí establecidas Movimiento de tierra De acuerdo con el Informe de Mecánica de Suelos Rev.0 (GEOFUN, 2011), (Proyecto Tratamiento Secundario) el terreno presenta una capa superficial H-1 (0,0–0,7 m) constituida por limos de baja consistencia y alta compresibilidad, sobre un estrato competente H-2 (0,7–2,7 m) de grava arenosa de alta compacidad, recomendado como suelo de fundación para cimientos/zapatas/losa. En consecuencia, el sello de fundación deberá verificarse en obra para asegurar que se apoya en material granular competente (H-2) y que se encuentra libre de material suelto, removido o perturbado. Considerando que la cota de fundación de proyecto se ubica en torno a -0,90 m, y con el objeto de aumentar la robustez frente a variaciones locales de espesor del estrato limoso o presencia de rellenos, se establece como criterio constructivo que, si al llegar a la cota de sello se identifica material fino tipo H-1 o relleno artificial, se deberá efectuar una sobreexcavación y mejoramiento mediante reemplazo de al menos 0,50 m con material granular tipo grava arenosa y compactación controlada (en capas y con equipo adecuado), hasta obtener un sello con resistencia y rigidez igual o superior a la supuesta en el informe, quedando la fundación recibida conforme en terreno. Se incluye en esta partida el suministro, colocación y compactación de material granular tipo grava arenosa para mejoramiento de sello de fundación bajo el machón del grupo generador, en espesor de 0,50 m bajo las fundaciones proyectadas. El material deberá cumplir con: - Tamaño máximo 2"–4" - Contenido de finos (<0,08 mm) ≤ 10–15% - Libre de material orgánico - Compactación mínima 95% Proctor Modificado o 80% D.R. Incluye: extracción de material no apto, carga, transporte interno, extendido en capas ≤ 20 cm y compactación mecánica. Revestimiento acústico de la Sala Se considera el suministro e instalación de revestimiento acústico industrial en muros y cielo de la sala del grupo generador, con el objeto de absorber ruido residual y controlar la reverberación interior del recinto. Al interior de la sala de debe instalar paneles absorbentes de sonido para poder evitar la reflexión sonora, absorbiendo el 90% de la energía acústica incidente en la superficie. El contratista deberá verificar la correcta instalación, según lo indique el fabricante. El revestimiento deberá ser apto para ambientes industriales, resistente a temperatura, vibraciones y humedad, y contar con clasificación ignífuga acorde a normativa vigente. Los paneles se instalarán sobre perfilería metálica anclada mecánicamente a los paramentos, incluyendo todos los elementos de fijación, remates perimetrales y encuentros necesarios para una correcta ejecución. El sistema será equivalente a revestimiento acústico tipo SAM FOAM de poliuretano flexible o similar aprobado por la Inspección Técnica. En caso de decidir la utilización de paneles de sonido alternativos, estos deberán cumplir los siguientes requerimientos mínimos: - Fabricados en palmetas con protección en velo incombustible, enmarcados mediante perfilería en acero galvanizado. - Incombustible: Cero generaciones de humo en contacto con el fuego o gases calientes Accesorios Se consulta la instalación de los siguientes elementos atenuadores de ruido: Atenuador splitter para descarga de aire Se debe considerar el suministro e instalación de un atenuador de ruido tipo splitter descarga ADR, de 1400mmx1600mm, o similar, que debe ser colocado por fuera de la caseta del grupo generador de acuerdo a los planos del proyecto. El contratista deberá verificar la correcta instalación, según lo indique el fabricante. En caso de decidir la utilización de un Splitter alternativo, este deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: - Fabricación en acero galvanizado G90, 0,8 mm espesor. - Celdas acústicas con galvanizado perfil redondeado. - Celdas acústicas con velo vidrio protección Vmax. 15 m/s. Celosía acústica para ingreso de aire Se considera el suministro e instalación de celosía acústica, que debe ser colocada dentro de la sala del grupo generador de acuerdo a los planos del proyecto. Las dimensiones son de 2,40 m de alto x 1,50 m de ancho. .El contratista deberá verificar la correcta instalación, según lo indique el fabricante. En caso de decidir la utilización de una Celosía alternativa, esta deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: - Fabricación en acero galvanizado. - Celdas acústicas aerodinámicas con perfil curvo. - Alma absorbente de sonido incombustible. - Terminación interior celdas acero galvanizado perforado Portón Acústico de doble hoja El contratista deberá considerar el suministro e instalación de una puerta acústica. Esta puerta permite el acceso al grupo generador, disminuyendo el ruido al exterior. Las dimensiones de la puerta son 3,0mx2.50m (Ancho x Alto), aproximadamente. El contratista deberá verificar la correcta instalación, según lo indique el fabricante. En caso de decidir la utilización de un portón alternativo, este deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: - Hoja plegada fabricada en acero 2 mm espesor. - Marco tubular de acero 4 mm espesor. - Cerradura tipo frigorífico con pulsador antipánico. - Sello tipo barredor inferior de neopreno. - Junquillo sello acústico de neopreno perimetral Silenciador Cambio del silenciador de gases de escape por uno nuevo: silenciador tipi Crítico conexión SC 4“ – tipo N, para instalación en el tubo existente de salida de gases. |  |  |
|  | Excavación | m3 | 24 |
|  | Relleno granular de mejoramiento machón del generador | m3 | 10 |
|  | Retiro de excedentes | m3 | 28 |
|  | Revestimiento exterior | m2 | 85 |
|  | Cubierta de Techo (incluye pilares metálicos) | m2 | 85 |
|  | Base, Cimientos y canaleta de derrame | m3 | 11 |
|  | Puerta metálica | m2 | 7,5 |
|  | Revestimiento interior | m2 | 80 |
|  | Parrilla de piso canaleta antiderrame | m2 | 8 |
|  | Muros de albañilería Armada | m2 | 85 |
|  | Hormigón armado machón de apoyo y rampa | m3 | 14 |
|  | Suministro e instalación revestimiento acústico | m2 | 150 |
|  | Suministro e instalación atenuador splitter descarga aire | N° | 1 |
|  | Suministro y montaje de celosía acústica para ingreso de aire | N° | 2 |
|  | Suministro y montaje de silenciador de gases y escape tipo crítico 4” o similar. | N° | 1 |
|  | Ducto campana de aire | N° | 1 |
|  | Montaje del grupo generador | N° | 1 |
|  | # LOSA APOYO SUBESTACIÓN |  |  |
|  | # Se considera la construcción de una losa de hormigón armado junto, canaleta perimetral antiderrame acorde a lo presentado en los planos de proyecto. Se incluye dentro de este ítem la excavación, mejoramiento de suelo, hormigón, armadura de acero, canaleta perimetral, cámara de acumulación y detalles mostrados en el plano de proyecto. |  |  |
|  | Losa de fundación subestación eléctrica | N° | 1 |
|  | # SUMINISTRO DE EQUIPOS Este capítulo comprende el suministro de los equipos por parte de AGUAS ARAUCANÍA. |  |  |
|  | Suministro de Bombas proyectadas | N° | 5 |
|  | Suministro de Medidor de caudal D=500 mm | N° | 5 |
|  | Suministro de grupo generador 900 kVA | N° | 1 |